|  | «Утверждаю» директор Муниципального унитарного предприятия «Елизовское городское хозяйство» __________________ Коваль В.В. |
| --- | --- |

26.04.2016 год.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на установку коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и расхода холодного водоснабжения для многоквартирных жилых домов.

г. Елизово

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ.

| Раздел | Стр. |
| --- | --- |
| Информационная карта открытого конкурса 3-6 Процедура проведения конкурса 7 Техническая часть конкурсной документации 8-22 Формы для заполнения участниками размещения заказа 23-25 Проект договора 26-36 |

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1 Наименование открытого конкурса:

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на установку коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных жилых домов расположенных в Елизовском городском поселении: Лот №1. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета тепловой энергии в жилом дом № 49 по ул.Ленина». Лот №2. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета тепловой энергии в жилом доме № 6 по ул.Красноярская». Лот №3. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета расхода холодного водоснабжения в жилом доме № 19 по ул.Крашенинникова». Лот №4. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета тепловой энергии в жилом доме № 17 по ул.Подстанционная». Лот №5. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета расхода холодного водоснабжения в жилом доме № 2 по ул.Красноярская». Лот №6. – «Право заключить договор подряда на установку коллективных приборов учета тепловой энергии и расхода холодного водоснабжения в жилом доме № 5 по ул.Строительная». Лот №7. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета тепловой энергии в жилом доме № 3 по ул.Уральская. Лот №8. – «Право заключить договор подряда на установку коллективного прибора учета тепловой энергии в жилом доме № 5 по ул.Уральская.

1.2 Сведения о заказчике:

Муниципальное унитарное предприятие «Елизовское городское хозяйство» ИНН/КПП 4105042358/410501001 ОГРН 1134177000484 корр. счет 30101810400000000831, БИК 043002831 тел./факс.: 8(41531)7-12-05, электронный адрес: mup-eqh@mail.ru Фактический адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, д.25

1.3 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот №1. 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей. Лот №2. 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей. Лот №3. 56 330 (пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) рублей. Лот №4. 205 000 (двести пять тысяч) рублей. Лот №5. 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Лот №6. 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей. Лот №7. 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей. Лот №8. 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.

1.4 Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место работ: г.Елизово, Камчатский край. Условия выполнения работ: согласно технической части конкурсной документации и заключаемым договором подряда. Сроки выполнения работ: по лотам №1-8 Начало выполнения работ - с момента подписания договора. Окончание выполнения работ - до 10 октября 2016г.

1.5 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

По лотам №1-8: Форма: Оплата осуществляется в форме безналичного расчета – расчет платежными поручениями. Сроки оплаты: Оплата производится за выполненные в полном объеме работы. Факт выполнения работ подтверждается документально, путем подписания акта приемки выполненных работ. Оплата производится в течение 60 банковских дней с момента получения от Подрядчика отчетной бухгалтерской документации.

1.6 Требования к участникам размещения заказа:

Обязательные требования: 1) не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе; 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.7 Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:

По лотам № 1-8 Требования установлены в технической части настоящей конкурсной документации. Все работы должны выполняться согласно СНиП на соответствующий вид работ, применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

1.8 Требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа:

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. В случае проведения открытого конкурса по двум и более лотам, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе на каждый из лотов. При этом каждая заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 1.9 настоящей информационной карты конкурсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме, в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота) и наименование юридического лица подающего заявку. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свой почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом конкурсе.

1.9 Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе:

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо подготовить заявку на участие в открытом конкурсе, которая в обязательном порядке должна содержать следующие документы: Форма «Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе» (Раздел 4 конкурсной документации). Форма «Предложение о выполнении работ», заполненная в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации (Раздел 4 конкурсной документации). Документ об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:

для юридических лиц: оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса, для индивидуальных предпринимателей: оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса, для иных физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность, Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее также по тексту - руководитель). Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности – в случае, если от имени участника размещения заказа действует не руководитель, а иное лицо. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Копии документов, подтверждающих соответствие подрядной организации требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение данного вида работ, являющихся предметом договора (при наличии).

1.10 Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями):

Цена договора сформирована с учетом расходов, в том числе расходов на материалы, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, перед началом выполнения работ обязан предоставить локальную смету на выполнение работ. В локальной смете, предоставляемой участником размещения заказа, с которым заключается договор, перечень объемов предлагаемых к выполнению работ должен соответствовать составу работ, предусмотренных в технической части конкурсной документации (в том числе в дефектной ведомости). Оплата заключенного договора производится в российских рублях.

1.11 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Гарантия качества результата работы со стороны Подрядчика распространяется на всё, составляющее результат работы (в том числе материалы, оборудования используемые Подрядчиком для выполнения работ). Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 36 месяцев. Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика в течение 5 дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

1.12 Место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются со дня опубликования в газете «Елизово» о проведении открытого конкурса в рабочие дни понедельник-пятница с 9-00 до 17-30 (обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00), по адресу: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, дом 25, кабинет Приемная. В последний день подачи заявок на участие в открытом конкурсе заявки на участие в открытом конкурсе подаются: с 8-30 до времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу: 684000 г. Камчатский край, Елизово, ул. Вилюйская, дом 25, Приемная. непосредственно перед вскрытием конвертов на участие в открытом конкурсе по каждому из лотов по адресу: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, дом 25, Приемная.

1.13 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

Место: Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, дом 25, кабинет Директора. Дата и время: Лот №1. - 6 мая 2016г. в 09 часов 00 минут по местному времени. Лот №2. - 6 мая 2016г. в 09 часов 45 минут по местному времени. Лот №3. - 6 мая 2016г. в 10 часов 30 минут по местному времени. Лот №4. - 6 мая 2016г. в 11 часов 15 минут по местному времени. Лот №5. - 6 мая 2016г. в 12 часов 00 минут по местному времени. Лот №6. - 6 мая 2016г. в 12 часов 45 минут по местному времени. Лот №7. - 6 мая 2016г. в 13 часов 30 минут по местному времени. Лот №8. - 6 мая 2016г. в 14 часов 15 минут по местному времени.

1.14 Место, дата и время проведения конкурса:

Место: Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, дом 25, кабинет Директора. Дата и время: Лот №1. - 6 мая 2016г. в 09 часов 00 минут по местному времени. Лот №2. - 6 мая 2016г. в 09 часов 45 минут по местному времени. Лот №3. - 6 мая 2016г. в 10 часов 30 минут по местному времени. Лот №4. - 6 мая 2016г. в 11 часов 15 минут по местному времени. Лот №5. - 6 мая 2016г. в 12 часов 00 минут по местному времени. Лот №6. - 6 мая 2016г. в 12 часов 45 минут по местному времени. Лот №7. - 6 мая 2016г. в 13 часов 30 минут по местному времени. Лот №8. - 6 мая 2016г. в 14 часов 15 минут по местному времени.

1.15 Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:

Для определения лучших условий для исполнения договора комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям: 1.Срок выполнения работ. 2.Гарантийный срок на выполненные работы. 3.Квалификационные данные, опыт, деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников. 4.Предложенная цена договора, включая любые вспомогательные и смежные расходы.

1.16 Срок, в течение которого победитель открытого конкурса должен подписать проект договора:

Не позднее 10 дней со дня подписания протокола по выбору подрядной организации.

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

2.1.  Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному

лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной

документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо

в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации,

указанной в пункте 1.2. информационной карты конкурсной документации. Ответы на

письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня

поступления.

2.2.  Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее,

чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем

публикации соответствующей информации.

2.3.  После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру

рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной

документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске

претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

2.3.1.  отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не

уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

2.3.2.  предоставление участником неполного комплекта документов, установленных

пунктом 1.9. информационной карты конкурсной документации, либо документов, оформленных

ненадлежащим образом.

2.3.3.  несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 1.6

информационной карты конкурсной документации;

2.3.4.  превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной

документации;

2.3.5.  предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

2.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной

документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит

незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не

меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной

документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае

несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной

считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на

все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

2.5.  Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и

сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на

выполнение работ по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах в

соответствии с критериями согласно пункту 1.15 информационной карты конкурсной

документации. При равенстве показателей критериев победителем признается участник, чья

заявка подана и зарегистрирован раньше.

2.6.  В случае, если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки или поступила только

одна заявка, или к участию в конкурсе был допущен только один участник, конкурс признается

несостоявшимся. При этом заказчик вправе принять решение о заключении договора с

единственным участником конкурса, заявка которого соответствует требованиям,

установленным в конкурсной документации или заключить договор с единственным

поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приложение № 1: Техническое задание

к договору подряда от «            » 2016 г.

Техническое задание

на выполнение работ по установке общедомовых (коллективных) узлов учета тепловой энергии, расхода холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

3.1 Требования, условия, состав:

| 1 | Требования к сметной документации | Сметная документация разрабатывается по каждому лоту отдельно. До начала выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета сметную документацию по каждому многоквартирному дому необходимо согласовать с Заказчиком. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Условия выполнения работ | Все работы выполнить согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, СНиП, настоящему техническому заданию. |
| 3 | Назначение узлов учета | Учет должен быть организован таким образом, чтобы весь объем потребляемого потребителем ресурса определялся с помощью узла учета. Схема учета должна соответствовать действующим нормам и правилам. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) определяются: - масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу; - среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета. В открытых системах теплопотребления дополнительно определяются: - масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения; Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Узел учета холодной воды. На узле учета воды должны определяться следующие величины: - масса (или объем) полученной воды; - текущий расход воды; - текущее и среднечасовое значение давления воды. |
| 4 | Требования к проекту узла учета | 4.1 Проект на установку приборов коммерческого учета должен быть выполнен в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034), Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №776), Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115), а также с СП 124.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 118.13330.2012, СП 41-101-95, ПУЭ, и другой действующей нормативно-технической документацией с учетом паспортных метрологических характеристик приборов учета. 4.2 Проект на установку приборов коммерческого учета должен быть согласован с соответствующими ресурсоснабжающими организациями. |
| 5 | Общие требования к узлам учета | 5.1 Установка приборов коммерческого учета производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по инициативе ресурсоснабжающей организации и согласования с собственниками не требуется. 5.2 Средства измерения на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет. 5.3 Узлы учета должны соответствовать условиям безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормативными документами. 5.4 Узлы учета должны быть оборудованы средствами измерений, внесенными в государственный реестр. 5.5 Подбор средств измерений должен обеспечивать работу узлов учета во всем диапазоне расчетных эксплуатационных расходов. 5.6 Конструктивно узлы учета должны быть выполнены таким образом, чтобы исключались (компенсировались) механические напряжения в сечениях установки первичных преобразователей. 5.7 Способ установки узла учета должен обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем устройствам, входящим в его комплект, с целью контроля работоспособности, пломбировки, сервисного обслуживания, демонтажа на очередную поверку. 5.8 На узле учета должна быть предусмотрена запорная арматура, позволяющая производить демонтаж приборов без опорожнения системы абонента. 5.9 Каждое устройство, входящее в комплект узла учета не должно быть уникально, а должно поверяться как отдельное средство измерения. Тип прибора должен подбираться таким образом, чтобы при замене одной из составляющих не требовалось производить поверку всего комплекта узла учета. 5.10 Выбранный тип вычислительных и регистрирующих устройств должен интегрироваться с установленной системой передачи и обработки данных. 5.11 В состав узлов учета должны входить первичные преобразователи расхода полнопроходного исполнения. 5.12 При установке узлов учета в существующих системах тепло-, водо- снабжения должен быть обеспечен минимальный объем изменений конфигурации соответствующих систем. 5.13 Демонтаж приборов для поверки должен производиться без демонтажа кабелей связи и питания. 5.14 Межповерочный интервал средств измерения должен составлять не менее 4 лет. 5.15 Прибор коммерческого учета должен производить измерение параметров, указанных в п. 95 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1034) и реализовывать измерение реверсивного потока в обратном трубопроводе. 5.16 Выбор типа прибора и его состав должны обеспечивать точность измерения тепловой энергии и теплоносителя в любых режимах работы энергоустановки в любое время года в соответствии с Приказом министерства промышленности и торговли РФ №57 от 21.01.2011. 5.17 Запрещается установка тахометрических водомеров. Узел учета не должен ухудшать условия работы тепловой энергоустановки, гидравлические режимы и другие параметры. 5.18 Арматура и приборы КИПиА подбираются и устанавливаются в соответствии с действующей НТД и паспортами на приборы. «Заужение» диаметров трубопроводов допускается только на прямолинейных участках до и после расходомеров. В местах установки термометров и термопреобразователей должна быть в обязательном порядке восстановлена теплоизоляция. 5.19 В проекте узла учёта холодной воды необходимо предусмотреть наличие обводной линии помимо узла учета, закрытой в рабочем режиме и используемой при аварийный ситуациях. 5.20 Предусмотреть передачу данных с смонтированных узлов учета с помощью GSM модема на персональный компьютер. 5.21 Аварийные и тревожные сигналы с узла учёта должны передаваться в режиме онлайн по инициативе от устройства передачи данных.__ |
| 6 | Состав узла учета тепловой энергии и теплоносителя | • Запорная арматура – шаровые краны (поворотные затворы) до и после первичных преобразователей расхода и температуры; • Фильтры на подающем и обратном трубопроводах; • Грязевик на подающем трубопроводе отопления; • Первичные полнопроходные преобразователи расхода в комплекте с присоединительной арматурой (устанавливаются на подающий и обратный трубопровод систем отопления и водоснабжения); • Первичные преобразователи температуры в комплекте с присоединительной арматурой; • Вторичный преобразователь (тепловычислитель); • Устройство передачи данных. Устройство передачи данных может быть совмещено с регистратором. |
| 7 | Требование к помещению узла учета тепловой энергии | Узел учета должен располагаться в помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5°С и влажностью не выше 80%. В помещении узла учета предусмотреть освещение с выключателем. Прокладку кабеля (2х0,75м2 по Лоту № 4 – L=15м; по Лоту № 5,6,7,8 – L=30м; по Лоту № 1 – L=25м) для электропитания узла выполнить в гофрированной трубке. По Лоту №6 предусмотреть изготовление и установку металлической двери (2 м2). |
| 8 | Состав узла учёта холодной воды | Запорная арматура – шаровые краны (поворотные затворы) до и после первичных преобразователей расхода и температуры; • Первичные полнопроходные преобразователи расхода в комплекте с присоединительной арматурой; |
| 9 | Требования к монтажу и сдаче в эксплуатацию | Монтаж должен осуществляться согласно утвержденной проектной документации, «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя», инструкциям завода-изготовителя и другим соответствующим нормам, и правилам. По завершении монтажных и пуско-наладочных работ узел учета должен быть сдан в эксплуатацию в соответствии с п.7 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» с оформлением акта допуска. Узел учета должен быть установлен на границе балансовой принадлежности коммуникаций в освещенном помещении, удобном для обслуживания, соответствующем требованиям раздела 2 СП 41.101.95. |
| 10 | Требования к выполняемым работам (услугам) | Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. Работы на объекте должны выполняться электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимся в штате, принятым по гражданско-правовому договору или на ином законном основании. Работы должны проводиться при наличии всех необходимых инструментов, оборудования и специальных приспособлений в исправном состоянии. Погрузочно-разгрузочные и другие работы должны осуществляться с применением специального автотранспорта. При проведении работ подрядчик несет риски повреждения результата выполнения работ до момента подписания акта сдачи-приемки работ. |
| 11 | Наличие необходимых документов по результатам выполненных работ | - Проект узла учета; - Технические паспорта на смонтированное оборудование; - Инструкции пользования на установленные узлы учета; - Документ, подтверждающий поверку средств измерений; - Документ, в котором указаны гарантийные обязательства; - Сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Контрольная распечатка - 72 часа. |
| 12 | Требования к Безопасности выполняемых работ | При выполнении работ необходимо соблюдение нормативно- технической документации, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. Выполнять необходимые мероприятия: по технике безопасности, по охране окружающей среды, противопожарной безопасности. |
| 13 | Требование к средствам измерений в составе узла учета | Даты выпуска средств измерений входящих в состав узлов учета должны быть не позднее 2016 года. |

3.2 Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя:

###### Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

###### ФИЛИАЛ  КОММУНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

683000 г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 59  т/факс 201-999

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№   573   от  26. 04. 2016  г.

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Т У действительны по:  __26.04 _  2018 г.

1.  Потребитель-заказчик: МУП «Елизовское городское хозяйство»

2.  Доверительное лицо:

3.  Документ:

4.  Объект:   многоквартирный жилой дом, г. Елизово, ул.  Подстанционная 17

5.  Источник теплоснабжения: котельная Аэропорт

6.  Максимальное давление  в узле учёта потребителя:

- подающий трубопровод отопления:   _	 5.12	кгс/см2

- обратный трубопровод отопления:     _	 2.83  	кгс/см2

7.  Расчетный температурный график сети:

а) на отопление (2 контур)  – 			95-70   	 		      оС

б) на горячее водоснабжение (ГВС):

- при закрытой системе ГВС  – 60     				 	      оС

- при открытой системе ГВС (водоразбор)  – согласно  температурного графика ,  оС

8. Планируемые расходы тепла в максимальном режиме:  0.071	 Гкал/час   (без учёта потерь тепла в сетях)

в том числе:

а)  на отопление (вентиляцию) –  0.06	   			  Гкал/час

б)  на горячее водоснабжение (макс. час) –        			  Гкал/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.011	 	 	  	  Гкал/час

9. Расход теплоносителя в максимальном режиме:  2.65  	                 т/час

в том числе:

а)  на отопление – 2.42					  	   т/час

б) на горячее водоснабжение (макс. час) –   	  	   	   т/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.22 	 	                                 т/час

10. Схема присоединения отопительной системы:  зависимая.

11. Схема присоединения горячего водоснабжения:  открытая.

12. УУТЭ должен быть оборудован необходимой запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами  (манометрами, термометрами, регуляторами расхода и давления) и приборами учёта согласно СНиП, ПТЭ.

###### Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

###### ФИЛИАЛ  КОММУНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

683000 г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 59  т/факс 201-999

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№   571   от  26. 04. 2016  г.

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Т У действительны по:  __26.04 _  2018 г.

1.  Потребитель-заказчик: МУП «Елизовское городское хозяйство»

2.  Доверительное лицо:

3.  Документ:

4.  Объект:   многоквартирный жилой дом, г. Елизово, ул.  Уральская 5

5.  Источник теплоснабжения: котельная №8

6.  Максимальное давление  в узле учёта потребителя:

- подающий трубопровод отопления:   _	 5.93	кгс/см2

- обратный трубопровод отопления:     _	 4.26  	кгс/см2

7.  Расчетный температурный график сети:

а) на отопление (2 контур)  – 			95-70   	 		      оС

б) на горячее водоснабжение (ГВС):

- при закрытой системе ГВС  – 60     				 	      оС

- при открытой системе ГВС (водоразбор)  – согласно  температурного графика ,  оС

8. Планируемые расходы тепла в максимальном режиме:  0.131	 Гкал/час   (без учёта потерь тепла в сетях)

в том числе:

а)  на отопление (вентиляцию) –  0.1	   			  Гкал/час

б)  на горячее водоснабжение (макс. час) –        			  Гкал/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.03	 	 	  	  Гкал/час

9. Расход теплоносителя в максимальном режиме:  4.62  	                 т/час

в том числе:

а)  на отопление – 3.94					  	   т/час

б) на горячее водоснабжение (макс. час) –   	  	   	   т/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.67 	 	                                 т/час

10. Схема присоединения отопительной системы:  зависимая.

11. Схема присоединения горячего водоснабжения:  открытая.

12. УУТЭ должен быть оборудован необходимой запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами (манометрами, термометрами, регуляторами расхода и давления) и приборами учёта согласно СНиП, ПТЭ.

###### Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

###### ФИЛИАЛ  КОММУНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

683000 г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 59  т/факс 201-999

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№   572   от  26. 04. 2016  г.

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Т У действительны по:  __26.04 _  2018 г.

1.  Потребитель-заказчик: МУП «Елизовское городское хозяйство»

2.  Доверительное лицо:

3.  Документ:

4.  Объект:   многоквартирный жилой дом, г. Елизово, ул.  Ленина 49а

5.  Источник теплоснабжения: котельная №4

6.  Максимальное давление  в узле учёта потребителя:

- подающий трубопровод отопления:   _	 5.29	кгс/см2

- обратный трубопровод отопления:     _	 4.00  	кгс/см2

- подающий трубопровод ГВС:                 _	 4.08	кгс/см2

- подающий трубопровод ГВС:                 _	 2.41	кгс/см2

7.  Расчетный температурный график сети:

а) на отопление (2 контур)  – 			95-70   	 		      оС

б) на горячее водоснабжение (ГВС):

- при закрытой системе ГВС  – 60     				 	      оС

- при открытой системе ГВС (водоразбор)  – согласно  температурного графика ,  оС

8. Планируемые расходы тепла в максимальном режиме:  0.206	 Гкал/час   (без учёта потерь тепла в сетях)

в том числе:

а)  на отопление (вентиляцию) –  0.134	   			  Гкал/час

б)  на горячее водоснабжение (макс. час) –        			  Гкал/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.072	 	 	  	  Гкал/час

9. Расход теплоносителя в максимальном режиме:  6.70  	                 т/час

в том числе:

а)  на отопление – 5.38					  	   т/час

б) на горячее водоснабжение (макс. час) –   	  	   	   т/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 1.31 	 	                                 т/час

10. Схема присоединения отопительной системы:  зависимая.

11. Схема присоединения горячего водоснабжения:  закрытая.

12. УУТЭ должен быть оборудован необходимой запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами  (манометрами, термометрами, регуляторами расхода и давления) и приборами учёта согласно СНиП, ПТЭ.

###### Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

###### ФИЛИАЛ  КОММУНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

683000 г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 59  т/факс 201-999

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№   570   от  26. 04. 2016  г.

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Т У действительны по:  __26.04 _  2018 г.

1.  Потребитель-заказчик: МУП «Елизовское городское хозяйство»

2.  Доверительное лицо:

3.  Документ:

4.  Объект:   многоквартирный жилой дом, г. Елизово, ул.  Уральская 3

5.  Источник теплоснабжения: котельная №8

6.  Максимальное давление  в узле учёта потребителя:

- подающий трубопровод отопления:   _	 5.92	кгс/см2

- обратный трубопровод отопления:     _	 4.27  	кгс/см2

7.  Расчетный температурный график сети:

а) на отопление (2 контур)  – 			95-70   	 		      оС

б) на горячее водоснабжение (ГВС):

- при закрытой системе ГВС  – 60     				 	      оС

- при открытой системе ГВС (водоразбор)  – согласно  температурного графика ,  оС

8. Планируемые расходы тепла в максимальном режиме:  0.127	 Гкал/час   (без учёта потерь тепла в сетях)

в том числе:

а)  на отопление (вентиляцию) –  0.1	   			  Гкал/час

б)  на горячее водоснабжение (макс. час) –        			  Гкал/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.03	 	 	  	  Гкал/час

9. Расход теплоносителя в максимальном режиме:  4.54  	                 т/час

в том числе:

а)  на отопление – 3.94					  	   т/час

б) на горячее водоснабжение (макс. час) –   	  	   	   т/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.58 	 	                                 т/час

10. Схема присоединения отопительной системы:  зависимая.

11. Схема присоединения горячего водоснабжения:  открытая.

12. УУТЭ должен быть оборудован необходимой запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами (манометрами, термометрами, регуляторами расхода и давления) и приборами учёта согласно СНиП, ПТЭ.

###### Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

###### ФИЛИАЛ  КОММУНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

683000 г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 59  т/факс 201-999

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№   574   от  26. 04. 2016  г.

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Т У действительны по:  __26.04 _  2018 г.

1.  Потребитель-заказчик: МУП «Елизовское городское хозяйство»

2.  Доверительное лицо:

3.  Документ:

4.  Объект:   многоквартирный жилой дом, г. Елизово, ул.  Красноярская 6

5.  Источник теплоснабжения: котельная №22

6.  Максимальное давление  в узле учёта потребителя:

- подающий трубопровод отопления:   _	 5.93	кгс/см2

- обратный трубопровод отопления:     _	 2.26  	кгс/см2

7.  Расчетный температурный график сети:

а) на отопление (2 контур)  – 			95-70   	 		      оС

б) на горячее водоснабжение (ГВС):

- при закрытой системе ГВС  – 60     				 	      оС

- при открытой системе ГВС (водоразбор)  – согласно  температурного графика ,  оС

8. Планируемые расходы тепла в максимальном режиме:  0.085	 Гкал/час   (без учёта потерь тепла в сетях)

в том числе:

а)  на отопление (вентиляцию) –  0.069	   			  Гкал/час

б)  на горячее водоснабжение (макс. час) –        			  Гкал/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.015	 	 	  	  Гкал/час

9. Расход теплоносителя в максимальном режиме:  3.10  	                 т/час

в том числе:

а)  на отопление – 2.78					  	   т/час

б) на горячее водоснабжение (макс. час) –   	  	   	   т/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.31 	 	                                 т/час

10. Схема присоединения отопительной системы:  зависимая.

11. Схема присоединения горячего водоснабжения:  открытая.

12. УУТЭ должен быть оборудован необходимой запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами (манометрами, термометрами, регуляторами расхода и давления) и приборами учёта согласно СНиП, ПТЭ.

###### Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

###### ФИЛИАЛ  КОММУНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

683000 г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 59  т/факс 201-999

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№   575   от  26. 04. 2016  г.

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Т У действительны по:  __26.04 _  2018 г.

1.  Потребитель-заказчик: МУП «Елизовское городское хозяйство»

2.  Доверительное лицо:

3.  Документ:

4.  Объект:   многоквартирный жилой дом, г. Елизово, ул.  Строительная 5

5.  Источник теплоснабжения: котельная №10

6.  Максимальное давление  в узле учёта потребителя:

- подающий трубопровод отопления:   _	 3.20	кгс/см2

- обратный трубопровод отопления:     _	 2.05  	кгс/см2

7.  Расчетный температурный график сети:

а) на отопление (2 контур)  – 			95-70   	 		      оС

б) на горячее водоснабжение (ГВС):

- при закрытой системе ГВС  – 60     				 	      оС

- при открытой системе ГВС (водоразбор)  – согласно  температурного графика ,  оС

8. Планируемые расходы тепла в максимальном режиме:  0.207	 Гкал/час   (без учёта потерь тепла в сетях)

в том числе:

а)  на отопление (вентиляцию) –  0.182	   			  Гкал/час

б)  на горячее водоснабжение (макс. час) –        			  Гкал/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.025	 	 	  	  Гкал/час

9. Расход теплоносителя в максимальном режиме:  7.80  	                 т/час

в том числе:

а)  на отопление – 7.30					  	   т/час

б) на горячее водоснабжение (макс. час) –   	  	   	   т/час

в)  на водоразбор (макс. час) – 0.50 	 	                                 т/час

10. Схема присоединения отопительной системы:  зависимая.

11. Схема присоединения горячего водоснабжения:  открытая.

12. УУТЭ должен быть оборудован необходимой запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами (манометрами, термометрами, регуляторами расхода и давления) и приборами учёта согласно СНиП, ПТЭ.

ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ:

1.  Выполнить проект узла учёта теплоносителя согласно нижеуказанных требований и представить его в 2 Х      экземплярах на согласование в теплоснабжающую организацию (филиал ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика) до начала комплектации и строительно-монтажных работ.

Проект УУТЭ должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем проектной организации.

2.  Проект установки приборов учета разработать в соответствии с «Правилами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя», 2013г., «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 2003г., Сводом правил СП 41-101-95.

Проект установки приборов учета и комплект эксплуатационной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003г. «Правила выполнения эксплуатационной документации», ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТ21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Все схемы и чертежи должны соответствовать ГОСТ 2.701-84 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению», ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств автоматизации в схемах», ГОСТ  21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». Проект предъявлять на согласование с предоставлением лицензии или свидетельства о членстве в «СРО» организации, выполнившей проект.

Проект должен содержать:

- общие данные, пояснительная записка с обоснованием выбора схемы учёта и средств измерения расхода теплоносителя (диаметра расходомера);

- настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режим работы);

- план (схему) подключения потребителя к тепловой сети;

- принципиальную схему  теплового пункта с узлом учёта;

-  план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учёта и схем кабельных проводок;

- монтажный чертёж узла учёта теплоносителя;

- схему электрических соединений и внешних подводок, схему заземления;

- схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учёта;

- формулы расчёта тепловой энергии, теплоносителя;

- монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;

- спецификацию применяемого оборудования и материалов;

- гидравлический расчёт узла учёта (потери на узле учёта не более 3Х  м.в.ст.);

- копию договора теплоснабжения с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчётных нагрузках для действующих объектов.

3. СИ и оборудование УУТЭ должны быть выбраны в соответствии с Государственным реестром СИ.

- диаметр расходомеров выбирается в соответствии с расчётными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона расходомеров;

- вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические

характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.

- комплект согласованных  термопреобразователей сопротивления для измерения температуры теплоносителя   (предусмотренные заводом – изготовителем);

- необходимые контрольно-измерительные приборы:

- термометры (класс точности 1, диапазон измерения от 0 до 100 о С);

- манометры (класс точности – 1,5);

- рязеуловители (грязевики) и сетчатые магнитные фильтры, предусмотренные схемой узла учёта;

- датчики давления (при необходимости по согласованию).

4. Маркировка и пломбировка СИ УУТЭ.

-СИ УУТЭ должны иметь оттиск клейма поверителя и опломбированы пломбами с оттисками Тепловой инспекции или номерными навесными пломбами;

-маркировка и пломбирование СИ входящих в состав УУТЭ осуществляется с требованиями их эксплуатационной документации.

5. Место установки:  На вводе до существующего теплового узла с применением стальной шаровой запорной арматуры на Ру>16 кгс/см2.

6.  Принять длину прямых участков трубопроводов до и после расходомеров, согласно требованиям руководства по эксплуатации заводов-изготовителей.  Рекомендуемая длина – 10 Ду – до и 5 Ду - после расходомеров.

7. Все ответвления (врезки) к системам теплопотребления до УУТЭ не предусмотренные проектом -  запрещаются.

8. Рекомендуем в системе отопления установить регулятор расхода (балансировочный клапан), обеспечивающий регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя.

9. Для контроля работы УУТЭ - обеспечить считывание текущих и архивных данных с УУТЭ посредством модемной связи (GSM).

10. С целью корректной работы  СИ УУТЭ рекомендуем заключить договоры на обслуживание УУТЭ со специализированными организациями.

11. Допуск в эксплуатацию УУТЭ потребителя осуществляется представителями энергоснабжающей организации в присутствии потребителя с составлением соответствующего акта в 2-х экземплярах.

12. Для допуска УУТЭ в эксплуатацию потребитель должен предъявить:

- принципиальную схему теплового пункта;
- проект на УУТЭ, согласованный энергоснабжающей организацией;
- паспорта на СИ УУТЭ;

- документы о поверке СИ УУТЭ с действующим клеймом поверителя;

- смонтированный и проверенный на работоспособность  УУТЭ, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

13. При допуске УУТЭ в эксплуатацию проверяется:

- соответствие заводских номеров на СИ УУТЭ указанным в паспортах;

- на соответствие диапазонов измерений устанавливаемых СИ со значениями измеряемых параметров, соответствие расхода теплоносителя  показаниям расходомеров (водосчётчиков);

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа проекту, Техническим  условиям, требованиям СНиП, ПТЭ, паспортов и документацией на СИ;

- наличие пломб.

14. УУТЭ потребителя считается допущенным к ведению учёта полученной тепловой энергии и теплоносителя при условии и наличии:

- соответствия смонтированного УУТЭ согласованному проекту,  требованиям СНиП, ПТЭ, паспортов и документации на СИ;

- соответствия  расхода теплоносителя показаниям расходомеров  (водосчётчиков);

- опломбирования СИ УУТЭ, подписания акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя, утверждения директором филиала ОАО «Камчатскэнерго»Коммунальная энергетика.

15. На УУТЭ должны определяться:

- время работы приборов узла учёта;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объём) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращённого по обратному трубопроводу;

- масса (объём) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращённого по обратному трубопроводу за каждый час;

- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла  учёта.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

16. В соответствии с «Правилами учёта», 1995 г., метрологические характеристики приборов учёта должны обеспечивать:

- измерение тепловой энергии с относительной погрешностью не более 5% при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 10 до 20 ОС; 4% при разности температур более 20 ОС  (п. 5.2.2);

- измерение массы (объёма) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2% в диапазоне расхода  (п. 5.2.4);

- абсолютная погрешность температуры ∆t ОС не должна превышать значений,

определяемых по формуле: ∆t =± (0,6 +0,004* t) (п. 5.2.5), где t ОС – температура теплоносителя;

- измерение текущего времени – с относительной погрешностью не более 0,1%  (п.5.2.7).

17.  Взаимоотношения между энергоснабжающей организацией и потребителем регламентируются договором, «Правилами коммерческого  учета тепловой энергии,  теплоносителя» утв. постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013., Положением об организации допуска и эксплуатации узлов учета тепловой энергии потребителей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика.

18. Потребитель, в ведении которого находится УУТЭ, должен по первому требованию представителей энергоснабжающей организации обеспечить  беспрепятственный доступ на УУТЭ для проведения периодической проверки в присутствии потребителя.

19. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учёта тепловой энергии к  эксплуатации согласно п. 14 ТУ.

20. Тепловые потери от границы раздела до УУТЭ потребителя учитываются расчётным путём в договоре на теплоснабжение.

21. Любые  изменения и отступления от Технических условий, проектной документации на  УУТЭ -согласовываются  с энергоснабжающей организацией заранее в обязательном порядке.

22. Разработать и утвердить Инструкцию по эксплуатации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя  с указанием уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя, один экземпляр Инструкции передать в Энергоснабжающую организацию (Теплосбыт).

Приложение:   Схема установки приборов на УУТЭ – 1 лист.

Главный инженер                  						               В.С. Копадзе

Согласовано:

Начальник  ПТС _________________ /  Устинов Д.А.  /

Начальник

Тепловой инспекции   ___________ /  Колесников С.Л.  /

тел. 201-943

Исполнитель:

ТИ Теплоэнерго

Гаязов М.Р.

тел. (41531)2-11-77

3.3 Исходные данные и схема установки для узла учета холодного водоснабжения:

ул.Красноярская д.2:

1. Диаметр вводного трубопровода: 89 мм

2. Количичество проживающих: 166 чел.

3. Нормативное потребления холодной воды: 927,28 м3/мес.

4. Рекомендуемый типоразмер счетчика – Ду 50 мм

ул.Строительная д.5:

1. Диаметр вводного трубопровода: 89 мм

2. Количичество проживающих: 116 чел.

3. Нормативное потребления холодной воды: 647,98 м3/мес.

4. Рекомендуемый типоразмер счетчика – Ду 32 мм

ул.Крашенинникова д.19:

1. Диаметр вводного трубопровода: 25 мм

2. Количичество проживающих: 17 чел.

3. Нормативное потребления холодной воды: 94,96 м3/мес.

4. Рекомендуемый типоразмер счетчика – Ду 20 мм

4. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# 4.1 Форма «Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе».

| (На бланке участника размещения заказа) (Дата, исх. номер) | МУП «Елизовское городское хозяйство». |
| --- | --- |

### СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

### ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

### Настоящая заявка на участие в открытом конкурсе подана участником размещения заказа

### ________________________________________________________________________________ на:

(наименование участника размещения заказа)

| Наименование открытого конкурса | Право заключить договор на выполнение работ по _______________________________________________ |
| --- | --- |
| Номер и наименование лота (заполняется в случае необходимости) |  |

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место и дата регистрации |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Сведения об учредителях |  |
| Сведения о балансовой стоимости активов по данным за 20___ год |  |
| Сведения о задолженности за 20___год* |  |
| Прочие сведения (опыт работы, квалификационный состав специалистов, техническая оснащенность, и т.п.) |  |

*	сведения о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год

в лице ____________________________________________________________________________________

((наименование должности), Ф.И.О.)

предлагает выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями конкурсной документации.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа декларирует своё соответствие требованиям:

1) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе;

3)  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа		______________                     _______________________

(подпись)                                                            (Ф.И.О., (должность))

(М.П.)

# 4.2 Форма «Предложение о выполнении работ».

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

__________________________________________________________________

(наименование работ)

- Цена выполняемых работ: _______________________________________________

Порядок формирования цены договора:

Предложение цены  договора должно учитывать все налоги, сборы, приобретение материальных ресурсов, расходы на перевозку и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ.

В расчете сметной стоимости, предоставляемом подрядной организацией, с которой заключается  договора, перечень объемов предлагаемых к выполнению работ должен соответствовать составу работ, предусмотренных техническим заданием и проектной документацией. Качество материалов должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и СНиП.

Цена  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Ценовые предложения должны быть сформированы, исходя из стоимости за единицу каждого типоразмера узла учета, включающей в себя:

- затраты на выполнение проектных работ;

- стоимость оборудования;

- стоимость монтажных работ;

- затраты на ввод в эксплуатацию узла учета.

- Сроки выполнения работ________________________________________________

Не позднее 10.10.2016г.

- Срок предоставления гарантии качества работ ____________________________

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантия качества результата работы со стороны Подрядчика распространяется на всё, составляющее результат работы (в том числе материалы, оборудование используемые Подрядчиком для выполнения работ).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика в течение 15 дней с момента предъявления соответствующей претензии  Заказчиком

- Сведения о применяемых материалах:

| Наименование материалов | Марка | ГОСТ, ТУ и т.п. | Изготовитель | Ссылка на документ, удостоверяющий качество | Объем поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение к заявке:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения отбора подрядных организаций выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения отбора  выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за  шесть месяцев до дня проведения отбора,

- копии документов, подтверждающих соответствие подрядной организации  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение данного вида работ, являющихся предметом договора (при наличии).

Проект договора по лотам № 1-8.

Приложение

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на

выполнение работ

Контракт (Договор)  № ____

на установку коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном жилых доме расположенном в Елизовском городском поселении  по адресу: г.Елизово, ул. ___________________

«____»___________ 2016 года

Муниципальное унитарное предприятие «Елизовское городское хозяйство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коваль Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта выполнить работы (далее – работы)  капитального ремонта по ___________________ многоквартирного жилого дома, расположенного в Елизовском городском поселении по адресу: г. Елизово, ул. ______________ Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту).

1.3. Исполнитель обязан выполнить работы, применяя сертифицированную продукцию, соответствующую ГОСТу и имеющую сертификат соответствия.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1.Цена контракта  составляет _________________ рублей, включая все налоги и сборы, в соответствии со сметой расходов на выполнение.

Цена контракта включает стоимость выполненных работ, поставку материалов, доставку рабочих, техники к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.2. Расчет Заказчик производит Исполнителю по факту выполнения работ,  в

течение 60 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма

КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при условии, что работа выполнена в соответствии с

техническим заданием, в сроки, установленные в настоящем контракте.

2.3. Датой факта оплаты  проведенных работ по настоящему контракту будет считаться день перечисления денежных средств  с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Оплата производится в рублях, в соответствии с п. 2.2., п. 2.3. настоящего контракта на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок начала работ устанавливается: с момента подписания контракта.

3.2. Срок окончания работ устанавливается до 10.10.2016г.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ.

4.1.Порядок выполнения работ по настоящему контракту определяется Заказчиком, в соответствии с техническим заданием.

4.2.При завершении работы Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемки выполненных  работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акт допуска в эксплуатацию узла учета в соотвествующую  ресурсоснабжающую организацию.

4.3.Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки работ или мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4.Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ стороны обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.

4.5.Гарантийный срок качества выполняемых работ составляет  __ месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет недостатки в выполненных работах, применяемого оборудования и материалов.

4.6. В случае выполнения работ с применением материальных ресурсов ненадлежащего  качества Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков, в месячный срок, после письменного извещения Исполнителя Заказчиком.

4.7. Требования, связанные с некачественным  выполнением работ, применением материальных ресурсов ненадлежащего качества могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены  в течение гарантийного срока.

5. Обязанности сторон.

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1  Выполнять работы согласно СНиПов и ГОСТов, действующих на территории РФ.

5.1.2  Выполнить работы в соответствии с техническим заданием,  в объеме и в сроки, оговоренные Сторонами, и передать Заказчику их результаты в предусмотренный контрактом срок.

5.1.3  В период производства работ, своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания или условий контракта.

5.1.4 Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

5.1.5  При наличии противоречий между техническим заданием (ведомость объемов работ) и составом работ, Исполнитель вправе приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика, в 5-дневный срок стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности проведения работ.

5.1.6 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил и инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности, действующих на объектах Заказчика.

5.1.7  Согласно п.4.5. настоящего контракта Исполнитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно устранять недостатки в работе, замеченных позднее сроков, указанных в п. 5.2.2., и ранее даты окончания гарантийного срока. В этом случае, устранение недостатков производится Исполнителем в течение 15 рабочих дней со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком о выявлении недостатков.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1  Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения контракта документами и информацией.

5.2.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 рабочих дней со дня их завершения. При приемке работ Заказчик составляет Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Исполнителем, Заказчиком.

5.2.3. Претензии к выполненным работам, требующих немедленного устранения, могут быть заявлены Заказчиком  Исполнителю в течение 15 дней со дня приемки работ. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству выполненных работ, Заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Заключение экспертизы сторонами принимается как окончательное. Оплата экспертизы проводится виновной стороной. При основательности претензии Исполнитель обязан за свой счет в недельный срок устранить недоделки.

5.2.4. По поводу отступлений Исполнителя от условий контракта, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе Заказчик, независимо от заявления претензий Исполнителю, вправе предъявить  иск в суд в течение установленного срока исковой давности.

5.2.5.  В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

5.2.6. Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего контракта, путем проверки качества, объемов, сроков выполняемых работ, оказываемых Исполнителем.

5.2.7. При невыполнении Исполнителем работ в согласованный сторонами срок Заказчик имеет право на компенсацию за каждый просроченный день работ, в порядке установленном действующим законодательством.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение установленного по настоящему контракту срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ  за каждый день просрочки.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполняемых работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

6.7. Исполнитель несет ответственность за качество  выполненных работ и по требованию Заказчик обязан устранить все дефекты,  допущенные по вине Исполнителя.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение  Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предотвратить.

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

7.3. Если такого извещения не будет сделано в насколько возможный короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать извещение.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 7.1. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения  обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично, в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8. Срок действия контракта.

8.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 10.10.2016 года.

8.2. В случае, если Исполнитель не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

8.3 До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

8.4.Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров.

9.1.Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего контракта, путем переговоров и консультаций.

9.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

10. Другие условия.

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.2.Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

10.3.Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых передан Исполнителю, второй находится у Заказчика.

10.4.К настоящему контракту прилагаются техническое задание,  смета расходов на выполнение работ. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

| «Заказчик»: | «Исполнитель»: |
| --- | --- |